## Slide 1: Грађевински факултет Универзитета у Београду
Мастер рад
Утицај фазности изградње на хидраулички прорачун постројења за пречишћавање градских отпадних вода
Ментор:
Доц. др Бранислава Лекић
Студент:
Милица Нешовић 533/18

## Slide 2
Постројење за пречишћавање отпадних вода
Типичан састав сирове отпадне воде из домаћинстава
Захтеви за изливе из градских ППОВ

## Slide 3: ТЕОРИЈСКИ ДЕО
Поступци пречишћавања отпадних вода
nitrosomonas
nitrobacter
  Биолошка нитрификација и денитрификација
  Уклањање фосфора
  Дезинфекција
  Решетке
  Таложење песка и других крупних, лако таложљивих материја
  Флотација масти и уља
  Претходно таложење у ПТ
  Биолошки процеси за уклањање биоразградивог органског загађења
  Накнадно таложење активног муља
Терцијарни третман
Примарни третман
Секундарни третман

## Slide 4: Хидраулички профил
Задаци хидрауличког прорачуна постројења за пречишћавање:
Висински распоред објеката постројења
Пијезометарска линија кроз објекте и цевоводе ППОВ
Напор и капацитет пумпи
Заштита од плављења локације
Пре прорачуна хидрауличког профила ППОВ морају се дефинисати:
Реципијент и хидраулички услови на месту испуштања ефлуента
Распоред објеката и инфраструктуре на ППОВ у основи
Трасе спољних технолошких цевовода и канала између објеката ППОВ
Пречници везних цевовода и димензије канала
Хидраулички прорачун линије воде
Резултати хидрауличког прорачуна приказују се на хидрауличком профилу постројења.
реципијент

## Slide 5: Хидраулички губици на постројењу
Линијски губици:
Локални губици:
Локални губици су доминантни у односу на линијске
Губици
Кроз објекте
На цевоводима и каналима
течење под притиском
течење са слободном површином

## Slide 6: Критеријуми за прорачун хидрауличког профила
Једнолико течење
Неједнолико течење
Брзина у везним цевоводима мора бити довољна да одржи честице у суспензији
Потребно је одржати минималну брзину од 0,6 m/s
Потребно је обезбедити минималну брзину од 0,3 m/s
Течење у отвореним каналима: једнолико и неједнолико
Qmax
Qmin

## Slide 7: Специфични хидраулички аспекти појединих објеката
Решетке
Први објекат на ППОВ
Решетка се поставља у отворени канал и састоји се од паралелних шипки
Хидраулички губитак кроз решетку у експлоатацији зависи од карактеристика отпадне воде и система чишћења и увек је већи од губитка кроз чисту решетку.
Аутоматско чишћење
Максимални губитак на решеткама (Huber решетке) износи 15 cm
vmax < 0,8-1,0 m/s (1,5 m/s киша)
vmin = 0,5 m/s

## Slide 8: Кружни таложници са радијалним током воде
Бетонски базен, брзина тока веома мала  омогућава се исталожавање суспендованих материја и испливавање на површину материја лакших од воде.
Ток радијалан, вода се уводи централно. Хидраулички аспекти геометрије улазне грађевине важни за ефикасност процеса таложења.
Избистрена вода се евакуише из таложника преко преливне траке по ободу таложника. Хидраулички услови преливања важни за ефикасност процеса.

## Slide 9: Облици улазне грађевине кружних таложника
Обезбеђује равномерну расподелу протока по таложнику
Обавља дисипацију кинетичке енергије инфлуента
Спречава могућност подизања муља са дна таложника
Побољшава флокулацију
Ефикасност таложника веома зависи од хидрауличких услова у зони улаза воде у објекат односно од геометрије улазне грађевине.

## Slide 10: Преливи
Преливи на таложницима
Преливи на објектима за расподелу протока (ПТ, СТ, биореактор)
Преливи у склопу биореактора
Преливи се користе да би се објекти хидраулички одвојили

## Slide 11: ПРОРАЧУН
Меродавна хидрауличка оптерећења
Типови и извори улазних података
Подаци о канализационој мрежи насеља
Демографска анализа
Фазност изградње ППОВ и прорачун меродавних хидрауличких оптерећења
Анализа специфичне потрошње воде за пиће
Продукција отпадних вода-постојеће стање
Анализа података за одређивање меродавних хидрауличких оптерећења као улазни податак за технолошки прорачун ППОВ
ЈКП, Инфостан, ВОД2К, РЗС
Подаци о канализационој мрежи насеља
ЈКП, катастар подземних инсталација, урбанистички планови, делинеација агломерације
Циљне студије
Демографска анализа
 | I фаза | II фаза
Пројектни временски пресек | 2025. год | 2051. год
Број еквивалентних становника | 40.000 | 60.000
Максимално хидрауличко оптерећење при сувом времену (L/s) | 191 | 237
Максимално хидрауличко оптерећење при кишном времену (L/s) | 324 | 430
Фазност изградње, прорачун меродавних хидрауличких оптерећења
Анализа специфичне потрошње воде за пиће
Претходна пројектна документација, прорачун у оквиру пројекта
Продукција отпадних вода-постојеће стање

## Slide 12: ПРОРАЧУН
Хидраулички прорачун профила
Реципијент и низводни гранични услов
Хидрауличка оптерећења објеката по фазама изградње
Хидрауличка оптерећења цевовода, v, D
Хидраулички прорачун
Хидраулички профил
Решена основа постројења
Хидрауличка оптерећења објеката по фазама изградње
Хидрауличка оптерећења цевовода, v, D
Хидраулички прорачун
Хидраулички профил
Решена основа постројења
 | Велике воде |  |  | Средње воде | Мале воде
 | Q0.1% | Q1% | Q2% | Qsr | Qmin,95%
Кота нивоа воде | 122,40 | 121,38 | 120,96 | 115,97 | 114,88
Хидролошко-хидрауличка студија реципијента пречишћених отпадних вода

## Slide 13: Основа ППОВ са оптерећењима за обе фазе
I фаза
II фаза

## Slide 14: Утицај фазности на прорачун укупних губитака
Одабир критичног пута воде
Одређивање укупних губитака на страни цевовода ø1000 и ø700

## Slide 15: Закључак
У конкретном случају, у фази I оптерећења појединих објеката су већа него у фази II, иако је долазни проток на постројење мањи него у фази II. Управо из овог разлога, коте прелива су одређене у складу са меродавним оптерећењима објеката водећи рачуна да су појединачна оптерећења неких објеката већа у фази I.
Развој насеља, повећање стандарда становништва  загађење животне средине, загађење вода
- тренд опадања броја становника насеља
- повећавање степена прикључености, развијање индустрије
- у фази II повећани протоци на постројењу због већег броја еквивалентних становника
Фазност изградње значајно утиче на хидрауличка оптерећења појединих објеката и цевовода, последично и на хидраулички профил ППОВ

## Slide 16: Грађевински факултет Универзитета у Београду
Утицај фазности изградње на хидраулички прорачун постројења за пречишћавање градских отпадних вода
Хвала на пажњи!