## Slide 1: Merenja u hidrotehnici Određivanje Q-H krive pumpe
Student:
Damnjanović Marijana
217/07
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

## Slide 2: Cilj merenja:
Potrebno je odrediti Q-H zavisnost i koeficijent korisnog dejstva pumpe stare više godina.
Dobijene rezultate treba uporediti sa karakteristikama dobijenim pri kupovini pumpe.

## Slide 3: Zašto vršimo ova merenja?
Q-H kriva se menja usled:
  propadanja mašinskih delova pumpe: radnog kola, ležajeva, vratila...
  rada pumpe u kavitacionom režimu
  neadekvatnog upravljanja
  ....

## Slide 4: Postupak izrade vežbe:
Na pripremljenoj instalaciji se meri:
  visina dizanja pumpe (H)
  protok (Q)
  snaga električne energije koju pumpa troši (P) ( iz napona -U i jačine struje-I)

## Slide 5: Kako određujemo Q-H krivu pumpe?
Izmerili smo visine dizanja pumpe i napon za nekoliko različitih položaja zatvarača
Iz kalibracione prave sonde (ΔH-U) dobijamo razlike visina pritisaka ΔH=A*U+B
Protok kroz cev određujemo pomoću Venturijeve cevi preko poznate relacije:

## Slide 6: Rezultati merenja br.1:
Redni br. | ∆Hmer [cm] | ∆Hrac,s [cm] | Q [L/s] | ∆Hrač [cm] | εabs (H) [cm]
1 | 212.40 | 13.72 | 0.170 | 212.16 | 0.240
2 | 210.40 | 15.47 | 0.181 | 210.90 | 0.499
3 | 208.50 | 18.65 | 0.199 | 208.06 | 0.440
4 | 206.30 | 20.38 | 0.208 | 206.26 | 0.035
5 | 205.30 | 21.07 | 0.211 | 205.51 | 0.208
Chart: Q-H kriva pumpe
| 0.17029504122548642 | 0.18080505584161929 | 0.19850709893235008 | 0.20754501177516474 | 0.21104138145305229
merene vrednosti | 212.4 | 210.4 | 208.5 | 206.3 | 205.3

## Slide 7: Rezultati merenja br.2:
Red.br | ∆H [cm] | ∆Hrač,s [cm] | Q[l/s] | ∆Hrač [cm] | εaps [cm]
1 | 211.9 | 15.45 | 0.181 | 211.81 | 0.090
2 | 211.1 | 16.05 | 0.184 | 211.23 | -0.132
3 | 210.2 | 16.99 | 0.189 | 210.21 | -0.008
4 | 207.8 | 18.86 | 0.200 | 207.75 | 0.055
5 | 204.2 | 21.07 | 0.211 | 204.23 | -0.025
Chart: Q-H kriva pumpe
| 0.1806768457516027 | 0.18416657576987358 | 0.18946732912092032 | 0.19964706647242286 | 0.21101509337304569
 | 211.9 | 211.1 | 210.2 | 207.8 | 204.2

## Slide 8: Rezultati merenja br.3:
Redni broj | H [cm] | ∆Hsonde [cm] | Q [L/s] | Hrač [cm] | εabs (H) [cm]
1 | 212.30 | 14.76 | 0.385 | 212.34 | 0.039
2 | 210.60 | 16.21 | 0.403 | 210.69 | 0.086
3 | 208.90 | 17.66 | 0.421 | 208.89 | 0.007
4 | 206.80 | 18.91 | 0.436 | 206.91 | 0.107
5 | 204.00 | 20.26 | 0.451 | 204.05 | 0.051
Chart: Q-H kriva pumpe
| 0.38494425051532644 | 0.4033888202942994 | 0.4210261330036964 | 0.43568414983186843 | 0.45096535061228754
merene vrednosti | 212.3 | 210.6 | 208.9 | 206.8 | 204

## Slide 9: Snaga pumpe i koeficijent korisnog dejstva:
Na otporniku merimo razliku potencijala (ΔU), pa jačinu struje računamo kao:
I= ΔU/2.2 (A)
Zatim snagu pumpe računamo preko izraza:
P= U*I (W)
Koeficijnt korisnog dejstva se može dalje izračunati preko izraza:

## Slide 10: Zaključak:
Možemo zaključiti da su očitane visine dizanja i novodobijeni koeficijenti korisnog dejstva manji od onih koje nam je dao proizvođač, što je bilo i očekivano!

## Slide 11
Hvala na pažnji!