## Slide 1: ODREĐIVANJE Q-H KRIVE PUMPE
Student: Marija Nikolić
Br. indeksa:267/02

## Slide 2: Sadrzaj:
Cilj vežbe
Karakteristike pumpe
Postupak izrade vežbe
Rezultati merenja
Zaključak

## Slide 3: Cilj vežbe
Određivanje Q-H krive pumpe
Izračunavanje -koef. korisnog dejstva pumpe poću izračunate snage pumpe
Dobijene rezultate treba uporediti sa karakteristikama dobijenim pri kupovini pumpe

## Slide 4: Karakteristike pumpe:
Visina dizanja pumpe H
H=E2-E1
Hidraulička snaga pumpe Ph
Ph=gQH
Koef. iskoristivosti pumpe 
Snaga pumpe P
P=Ph/ 

## Slide 5: Karakteristike pumpe

## Slide 6: Karakteristike pumpe
Promena tokom radnog veka usled:
trošenje radnog kola, grejanja ležajeva…
rada pumpe u kavitacionim uslovima
neadekvatnog upravljanja pumpom

## Slide 7: Karakteristike pumpe
Q-H kriva pumpe koja radi u nekom cevovodu

## Slide 8: Postupak izrade vežbe
Instalacija

## Slide 9: Postupak izrade vežbe
Venturijev vodomer
v2v1
p2p1
Brzina se povećava
Pritisak se smanjuje

## Slide 10: Postupak izrade vežbe
Podešavanje:
Cevi, pijezometar, regulacioni zatvarač
Voltmetar (kalibracioni parametri sonde)
Očitavanje:
H-razlika pritisaka u rezervoaru i nakon pumpe
U-razlika potencijala na otporniku R=2.2
U mreze -napon strujnog kola na koje je priključena pumpa
U-napon na voltmetru sistema za merenje razlike pritisaka na Venturijevoj cevi

## Slide 11: Postupak izrade vežbe
I=U/2.2
I [A]-jačina struje koja protiče kroz pumpu
P=U*I
P[kW]- stvarna snaga pumpe
Koeficijent korisnog dejstva:

## Slide 12: Rezultati merenja
Redni br. | ∆H [cm] | U [V] | Umreže [V] | ∆U [V]
1 | 212.30 | 43.40 | 243 | 0.659
2 | 210.60 | 47.80 | 241 | 0.915
3 | 208.90 | 52.20 | 242 | 0.850
4 | 206.80 | 56.00 | 240 | 0.750
5 | 204.00 | 60.10 | 240 | 0.698

## Slide 13: Rezultati merenja
Redni br. | ∆Hmer [cm] | ∆Hrac,s [cm] | Q [L/s] | ∆Hrač [cm] | εabs (H) [cm] | tre(H) [cm]
1 | 212.30 | 15.01 | 0.388 | 211.93 | 0.371 | 0.175
2 | 210.60 | 16.50 | 0.407 | 210.29 | 0.310 | 0.147
3 | 208.90 | 18.00 | 0.425 | 208.51 | 0.391 | 0.187
4 | 206.80 | 19.29 | 0.440 | 206.53 | 0.267 | 0.129
5 | 204.00 | 20.68 | 0.456 | 203.69 | 0.311 | 0.153
Iz kalibracione prave sonde (ΔH-U) dobijamo razlike visina pritisaka ΔHrac.s=A*U+B
Iz j-ne fitovane krive 3. reda dobijamo Hrac

## Slide 14: Rezultati merenja
Chart: Q-H kriva pumpe
| 0.38810647295793527 | 0.40699401083353975 | 0.42504307470760588 | 0.44003552838996801 | 0.45565868469828535
merene vrednosti | 212.3 | 210.6 | 208.9 | 206.8 | 204

## Slide 15: Rezultati merenja
Chart: Dijagram relativnih grešaka
| 212.3 | 210.6 | 208.9 | 206.8 | 204
dijagram relativnih gresaka | 0.17459 | 0.14741 | 0.1871 | 0.12893 | 0.15264

## Slide 16: Rezultati merenja
Chart: Dijagram apsolutnih grešaka
| 212.3 | 210.6 | 208.9 | 206.8 | 204
dijagram apsolutnih gresaka | 0.37065 | 0.31045 | 0.39086 | 0.26663 | 0.31139

## Slide 17: Zaključak
Zavisnost Q-H nije ista na na početku
i posle određenog vremena rada pumpe.
Vrednosti H ( visina dizanja) i  ( koef. korisnog dejstva) su manje u odnosu na one koje nam je dao proizvođač.

## Slide 18
HVALA NA PAŽNJI!!!!